| Přehled výsledků rozborů pitné vody za r.2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jednotka | Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. | Podzemní zdroje Oloví | Úpravna vody Nadlesí | Úpravna vody Horka |
| Reakce vody | pH |  | 6,5 – 9,5 | 6,05 | 7,63 | 7,47 |
| Barva |  | mg/l Pt | 20 | <5 | <5 | <5 |
| Konduktivita | κ | mS/m | 125 | 11,7 | 27,7 | 16,5 |
| Hliník | Al | mg/l | 0,2 | <0,03 | <0,03 | 0,02 |
| Železo | Fe | mg/l | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,001 |
| Mangan | Mn | mg/l | 0,05 | <0,030 | 0,009 | 0,01 |
| Chem.spotř. kysl. manganistanem | CHSK Mn | mg/l | 3 | 0,8 | 1,1 | 0,99 |
| Sírany | SO4 2- | mg/l | 250 | 13,0 | 28,8 | 28,4 |
| Chloridy | Cl- | mg/l | 100 | 4,8 | 13,2 | 6 |
| Dusičnany | NO3 - | mg/l | 50 | 10,7 | 14,8 | 4,1 |
| Dusitany | NO2- | mg/l | 0,5 | <0,050 | <0,050 | 0 |
| Amonné ionty | NH4+ | mg/l | 0,5 | <0,10 | <0,10 | 0,01 |
| Celková tvrdost | Ca+Mg | mmol/l |  | 0,35 | 0,81 | 0,77 |
| Fluoridy | F- | mg/l | 1,5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| Olovo | Pb | µg/l | 10 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |
| Koliformní bakterie | KB | KTJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoky | EK | KTJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alachlor ethylsulfonic acid | alachlor ESA | µg/l | 1,0 * | 0,135 | 0,121 | 0 |

Pozn.	* dle rozhodnutí KHS

| Průměrná tvrdost pitné vody za období 01-12/2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lokalita | (mmol/l) | ° francouzské (F) | ° německé (dH) |
| Horka úpravna vody , Skupinový vodovod Horka | 0,77 | 7,7 | 4,31 |
| Březová | 0,55 | 5,5 | 3,08 |
| Dolní Rychnov | 0,64 | 6,4 | 3,58 |
| Hrušková | 0,37 | 3,7 | 2,07 |
| Jindřichovice voda z Rotavy | 0,2 | 2 | 1,12 |
| Jindřichovice voda ze zdroje u Bartošů | 0,47 | 4,7 | 2,63 |
| Lobzy | 0,55 | 5,5 | 3,08 |
| Loket-Nadlesí | 0,814 | 8,14 | 4,56 |
| Oloví dolní pásmo | 0,35 | 3,5 | 1,96 |
| Podstrání | 0,42 | 4,2 | 2,35 |
| Stříbrná | 0,3 | 3 | 1,68 |
| Vintířov | 0,98 | 9,8 | 5,49 |